项目采购需求

## 一、项目概况

| 序号 | 项目名称 | 预算金额/最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中百集团消防器材集采和维修项目 | 210.76 |

## 二、采购内容及要求

### （一）消防器材采购

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 4KG | （1）符合GB4351-2023国家标准规定 （2）最小有效喷射时间≥13秒 （3）最小喷射距离≥3.5米 （4）灭火剂充装量4kg±0.08 （5）软管长度≥400mm （6）灭火类型A/B/C/E | 具 | 6000 | 70 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | 2KG | （1）符合GB4351-2023国家标准规定 （2）最小有效喷射时间≥8秒 （3）灭火剂充装量2kg，允差-5%～+0% （4）灭火类型B/E | 具 | 400 | 90 |
| 3 | 推车式干粉 | 35KG | （1）符合GB8109-2023国家标准规定 （2）最小有效喷射时间≥30秒 （3）使用温度-20～+60℃ （4）灭火剂充装量35kg±2% （5）灭火类型A/B/C/E | 台 | 40 | 550 |
| 4 | 推车式二氧化碳 | 24KG | （1）符合GB8109-2023国家标准规定 （2）最小有效喷射时间≥20秒 （3）使用温度-10～+60℃ （4）灭火剂充装量24kg，允差-5%～+0% （5）灭火类型B/E | 台 | 20 | 800 |
| 5 | 悬挂式干粉灭火弹 | 8KG超细干粉 | （1）保护面积≥4.5㎡ （2）灭火类型A/B/C/E | 个 | 200 | 320 |
| 6 | 悬挂式干粉灭火弹 | 4KG超细干粉 | （1）保护面积≥2㎡ （2）灭火类型A/B/C/E | 个 | 300 | 200 |
| 7 | 自动灭火器装置 | 0.15KG超细干粉 | （1）超细干粉充装质量偏差≤2% （2）保护面积≥0.3m³，喷射时长≤4S，喷射剩余率≤2% （3）探测温度68℃，使用温度-10℃~+50℃ | 个 | 800 | 385 |
| 8 | 自动灭火器装置 | QRR0.02GW/S | （1）具备配电箱柜内使用 （2）灭火剂S型热气溶胶 （3）保护面积≥0.2m³， | 个 | 200 | 150 |
| 9 | 灭火器箱 | 厚度1mm 4*4 | （1）不锈钢材质，油墨印刷 （2）加厚材质，结构稳定，承重力强 | 个 | 400 | 85 |
| 10 | 灭火器箱 | 厚度1mm 4*2 |  | 个 | 200 | 45 |
| 11 | 灭火毯 | 1.2m*1.2m | （1）主要材质：玻璃纤维 | 床 | 100 | 30 |
| 12 | 消防水带 | 直径65mm，长度25m | （1）规格：8-65-25 （2）具备卡扣 | 卷 | 100 | 140 |
| 13 | 水枪头 | 直径65mm | （1）接口公称直径：65mm | 个 | 40 | 25 |
| 14 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | （1）防护时间：≥30分钟，具备包含不限于防毒、防火、防热辐射、防烟保护功能，密封性好，适用于成年人各种面型 （2）防护对象：一氧化碳（CO）、烟雾等有害气体 （3）滤烟性能：滤烟效率≥95% （4）吸气阻力≤800PA，呼气阻力≤300PA | 个 | 400 | 50 |
| 15 | 投掷式灭火弹 | 充装量1L | （1）灭火面积≥1.2㎡ （2）使用温度-10～+60℃ | 个 | 200 | 120 |
| 16 | 微型消防站消防柜（含器材） | 柜子加器材整套 | （1）消防柜1个：1.2m*0.9m±1% （2）消防六件套3套：消防服、裤子、头盔、手套、鞋子、腰带 （3）过滤式消防自救呼吸器2个：TZL30 （4）反光背心2件、口哨2个、钢丝安全绳1条、安全扣4个、破拆斧1把、消防手斧1把、消防扳手1把、强光手电1个、喊话器1个 | 套 | 16 | 1800 |
| 17 | 消防六件套 | 分体式-套装 | （1）含消防服、裤子、头盔、手套、鞋子、腰带 （2）套件符合国家相关标准要求 | 套 | 40 | 380 |
| 18 | 疏散指挥棒 | / | （1）具备爆闪及警示灯功能 （2）具备防水功能 | 个 | 40 | 20 |
| 19 | 反光背心 | / | （1）具备高亮反光条 | 件 | 40 | 20 |
| 20 | 正压呼吸器 | 6.8L | （1）工作时间≥30分钟 （2）额定工作压力30Mpa （3）报警压力5-6Mpa | 套 | 6 | 2800 |
| 21 | 高空逃生缓降器 | 150KG、30M | （1）适用重量：≥150KG （2）绳索长度：≥30M | 套 | 10 | 260 |

## （二）消防器材维修

| 序号 | 维修内容 | 规格 要求 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（维修） | 4KG | 具 | 34000 | 27 |
| 2 | 二氧化碳灭火器（维修） | 2KG | 具 | 1800 | 20 |
| 3 | 推车式干粉（维修） | 35KG | 台 | 200 | 120 |
| 4 | 推车式二氧化碳（维修） | 24KG | 台 | 20 | 180 |

注：

（1）投标报价均包括安装、调试、运输、保险、力资、安装工具、维修、税费等一切相关费用，为交钥匙工程（税率根据国家增值税税率，要求增值税专用发票）。

## （2）门店配送信息地方参数详见磋商文件附件(各门店数量根据经营需要可能会出现新增或者减少的情况)。

## 三、详细技术参数要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须在其响应文件中提供所投设备详细的配置清单 |
| 2 | 供应商在编制响应文件时应提供所投设备相关技术资料且必须在技术资料中针对上述采购技术参数要求作逐条注明。技术资料以制造商提供的含技术指标的产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的含相关技术指标的检测报告（另有要求的，从其要求）为准。供应商提供的所有证明材料（技术资料）须加盖供应商公章；证明材料（技术资料）未提及的指标，视作供应商所投设备的该项指标不满足采购文件要求，未提供技术指标证明材料（技术资料）、或提供的技术指标证明材料（技术资料）不清晰或不满足（满足即：若磋商文件中对相关技术指标设置了上限值的，供应商拟投设备的指标应不超过上限值；若磋商文件中对相关技术指标设置了下限值的，供应商拟投设备的指标应不低于下限值；若磋商文件中对相关技术指标仅为功能性质的描述供应商对该指标响应满足情况的认定以磋商小组评审意见为准）要求的，均视为不满足相关要求 |

## 四、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 收到采购人订货通知后5个日历天（含）内完成送货并验收交付，收到采购人维修通知后7个日历天（含）内完成送货并验收交付。 |
| 2 | 质保期 | 消防器材新购及维修应按照国家相关标准进行质保，灭火器新购部分质保5年，维修部分质保2年。 |
| 3 | 履约期限 | 合同签订后2年。 |
| 4 | 报价要求 | 供应商的报价应包含全部产品、供货、运输、安装、调试、保险、储存、力资、维修、开具合法增值税税费等相关全部费用，如有缺失，视为成交供应商免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。 |
| 5 | 包装 | 除合同另有规定外，成交供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。 |
| 6 | 安装要求 | （1）此次采购由成交供应商按要求供应消防器材并负责按消防规范及消防部门要求安装到位，并提供所有产品的厂家出具的合格证书，检测报告及产品图册。若发现有严重的质量问题，采购人有权通知成交供应商整改，由此引起的损失及工期延误由成交供应商自负。 （2）本次采购的消防器材必须达到消防规范要求，符合消防部门的要求。 |
| 7 | 质量标准 | 质量标准：符合国家、地方和行业颁布的现行规范、标准和规定的合格标准及磋商文件要求。 |
| 8 | 供货验收 要求 | （1）成交供应商所投产品符合国家相关部门规定的标准。 （2）成交供应商严格按产品质量要求供货，出现商品质量问题需无条件退、换货，如出现以次充好的产品问题，采购人有权终止合同，并要求赔偿。 |
| 9 | 售后要求 | （1）供应商应保证所提供的采购人新购货物是全新的、未使用过的，并完全符合磋商文件规定的质量、规格要求。 （2）供应商接到维修通知后6小时（市内）/12小时（省内不含市内）内到达现场处理问题，维修期间应确保采购人的正常使用。 （3）因维修及设备质量问题需承担由此产生的经济损失。 （4）成交供应商和厂家应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （5）项目履约期限内，因成交供应商提供的货物及服务质量等出现瑕疵（或缺陷）、设备故障、服务安全等问题，成交供应商为采购人及时提供相关服务、按照等替原则进行设备更换（采购人人为损坏除外）。合同履约过程中，成交供应商不得以任何理由要求采购人另行支付该费用。 （6）采购货物属于国家规定“三包服务”范围的，成交供应商售后服务质量不得低于“三包服务”要求。成交供应商承诺售后服务质量优于国家“三包服务”规定的，按成交供应商实际承诺执行。 |
| 10 | 备品备件 | 成交供应商或厂家应提供备品备件，保证采购人应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。 |
| 11 | 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 12 | 验收标准 | 项目验收在中标人安装调试完成后由采购人严格依据磋商文件第三章项目采购需求要求组织验收，所有的货物需执行国家及行业相关验收标准。采购人对照磋商文件的技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的资料进行核查，如不符合磋商文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 13 | 付款方式 | - 货到现场安装、调试完毕，验收合格后，买方支付实际产生费用。 （2）单次付款超过10万元使用六个月期银行承兑汇票，10万元以下货款采用电汇。 |
| 14 | 违约条款 | 成交供应商交付的货物、提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，采购人有权拒收。成交供应商无正当理由未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务，成交供应商需承担违约责任。采购人无正当理由拒收货物或接受服务，到期拒付货物或服务款项的，逾期付款，采购人需承担违约责任。 |
| 15 | 其他 | （1）磋商文件描述未尽内容，由双方在签订合同时补充完善。 （2）采购人可根据入围供应商的平均报价水平及市场行情来制定统一的价格，入围供应商应按照采购人制定的统一价格执行。 （3）采购数量是根据过往及预估的结果，本项目不承诺具体采购数量，根据采购人具体实际发生的采购为准。 （4）本次采取入围采购，采购人根据入围供应商的价格水平、产品实际质量、维修质量的综合水平来合理分配具体采购内容，入围供应商应服从采购人安排及管理。 （5）采购人有权在签订合同前对入围供应商的维修服务质量进行评估，未通过相关评估的将不作为本项目的入围供应商。如出现上述情形的，采购人有权按照磋商小组推荐的顺序依次补选入围供应商。 |